Наименование Значение Номинальное значение напряжения питания от сети постоянного тока, В 24 Диапазон допустимых напряжений питания от сети постоянного тока, В от 18 до 36 Потребляемый ток, мА, не более: – для рабочего режима – для режима конфигурирования (питание осуществляется от USB-Host) 25 50 Максимальная потребляемая мощность, Вт 1,5 Номинальный диапазон выходного тока преобразователя, мА от 4 до 20 Функция преобразования входных сигналов линейная Нелинейность преобразования, не хуже ± 0,1 % Допустимое отклонение сопротивлений проводов при трехпроводной схеме подключения ТС, не более 0,01 % от R0 Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В), Ом 600 ± 5 % Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) *, Ом 900 Пульсации выходного сигнала 0,6 % Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), мин, не более 30 Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, сек, не более 2 Время непрерывной работы круглосуточно Интерфейс связи с ПК USB2.0 Full Speed Габаритные размеры, мм Ø44×30 ± 1 Степень защиты корпуса IP40 Масса, кг, не более 0,15 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 50 000 Средний срок службы, лет, не менее 12 *) Максимальное сопротивление нагрузки: R н (Ом) = (U пит - 18) В / 0,020 А, Номинал согласующего резистора должен соответствовать: R согл. мин < R согл. < R согл. макс; R согл. макс = (U пит -17 В - 0,02 АR изм.п.) / 0,02 А ; R согл. мин = (U пит -18 В - 0,02 АR изм.п.) / 0,02 А; где R н – суммарное сопротивление измерительного прибора и согласующего резистора; R изм.п. – сопротивление измерительного прибора; U пит – напряжение питания прибора. Параметры искробезопасных цепей Параметр Клеммы «2», «3», «4» Максимальное входное напряжение Ui, В 60 Максимальный выходной ток Io, мА 47,4 Максимальная внешняя емкость Co, мкФ 0,017 Максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн 14,86